[붙임 1]

용접작업 등 공사장 화재안전수칙

□ 용접작업의 위험성

□ 용접 작업 전

- 용접․용단 작업시 화재예방 기술지침( : F-2-1999)

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 건축물내 관계인 공지

- 작업 장소의 해당 부서장과 안전관리자에게 사전 통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

- 물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접 불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접 작업 중

○ 가연성․폭발성, 유독가스 존재 및 산소결핍 여부 지속적으로 검사

○ 용접 가스 실린더나 전기동력원 등은 밀폐 공간 외부의 안전한 곳에 배치

○ 작업자는 무전기 등 관리자와 비상연락수단 확보 및 개인보호장비 착용

□ 용접 작업 후

○ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.

[붙임 2]

공사현장 설치 임시소방시설 종류 및 기준

□ 임시소방시설의 종류, 설치대상 현장 및 면제기준

종 류	설 치 대 상	면 제 기 준
소화기	전대상(건축허가동의대상)	-
간이 소화장치	연면적이 3천㎡이상이거나 지하층ㆍ무창층ㆍ4층이상 층 바닥면적 600㎡이상인 작업장.	옥내소화전 또는 대형소화기 설치시
비상 경보장치	연면적이 400㎡이상이거나 지하층ㆍ무창층 바닥면적이 150㎡이상인 작업장.	자동화재탐지설비, 비상방송설비 설치시
간이피난 유도선	지하층ㆍ무창층 바닥면적이 150㎡이상인 작업장	유도등, 비상조명등, 피난유도선 설치시

□ 임시소방시설 설치기준

임시소방시설			주요 기능과 설치기준
소화기			◦(기능) 화재현장 주변에 비치하여 화재 발생 시 인근 작업자가 수동 조작하여 소화활동에 활용 ◦ (기준) 화재위험작업지점으로부터 5m이내 소형소화기2개, 대형소화기 1개
	분말소화기	대형소화기
간이 소화 장치			◦(기능) 공사장에 설치된 상수도배관에 연결하거나 이동용 임시펌프를 이용하여 물을 방사할 있도록 설치하는 장치 ◦(기준) 20분이상의 수원과 방수압 0.1㎫, 방수량65L/min
	간이소화전	간이호스릴
비상경보장치			◦(기능) 화재를 발견한 작업자가 수동으로 조작하여 화재발생 사실을 주변에 알려 피난을 유도하는데 활용 ◦(기준) 작업지점으로부터 5m 이내 확성기, 비상벨, 사이렌 비치
	비상벨	확성기
간이피난유도선			◦(기능) 광원점등방식의 배선을 지하층, 무창층의 작업장에서 피난로를 따라 설치하고, 화재 시 피난로 방향을 지시할 수 있도록 함 ◦(기준) 바닥으로부터 1m 이하에 설치
	라이트라인	피난유도선