붙임 2		협회 항온항습기 및 IPS 납품내역 및 용역수행 내용

Ⅰ		납품내용

가. 항온항습기

구 분	세 부 내 용	비고
주요기능	전산실 부하에 따라 냉동 효율을 극대화 및 운전 에너지 최소화 냉동기 전후 Stop valve를 장착하여 냉동기 장애수리 시 냉매소모 최소화 전력 소모 및 시스템 안정을 위하여 실외기 Fan을 부하량에 맞게 풍량 제어 가능 항온항습기 실외기 공조실에 설치하여 최적의 설계를 기반으로 소모전력대비 냉동 능력 최대 상승 및 장애요소 해소
하드웨어사양	TYPE : UP FLOW 냉방능력(24℃ DB, 50％RH) : 27,000Kcal/h 이상 재열능력 : 17,200Kcal/h 이상 압축기 : COPELAND SCROLL COMPRESSOR * 2EA 송풍기 : BLDC모터를 적용한 EC Fan채용, 120CMM 이상 재열히타 : 4-STAGE FIN TUBULAR 방식 , 20KW 이상 가습기 : 전자전극봉 방식,7.2kg/HR 이상 증발기 : "I"-Frame,Copper Tube/AL.FIN, 1.6M2이상 응축기 : AIR COOLED TYPE으로 Inverter Fan 제어 CONTROL : iCOMTM MICROPROCESSOR CONTROL 형식 CONTROL 설정 : 온・습도의 기준치, 변동치, 경보치, 주압축기 선정, 가습기의 가습량 등 CONTROL 경보 : 고・저온, 고・저습, 압축기 이상, 송풍기 이상, 휠터, 교환, 누수, 화재 등 협회 전산실 비상 알람서비스와 연동 천정 누수, UPS 등 기존 전산실 장비와 연계하여 알람서비스 CONTROL 온・습도 변동범위 : 18℃～30℃ ±1℃, 40％～60％RH ±1％ DIMENSION(mm) : 1,480W x 750D x 1,950H WEIGHT(kg) : 640 소모전력 : 36Kw

나. IPS(침입방지시스템)

구 분	규 격 내 용	비고
제품사	㈜윈스
주요기능	IT인증사무국 침입방지시스템 보안요구사항 V1.0 이 적용된 하드웨어 일체형 장비로 CC인증(EAL4) 이상을 획득 제품 자체 CERT 보유를 통한 취약성 DB 구축 및 지속적 업데이트 지원 공격발생 시 신속한 대처를 위해 최신 해킹패턴 및 공격에 대한 시그니처 업데이트 제공
구 성	In-Line Bridge(Transparent) 모드 구성 기존 네트워크의 구성 및 설정값(Routing 정보등) 변경 없이 구축 및 적용 기본 서비스 및 네트워크 구성변경 없이 자체 장비로 HA기능 지원 HA구성시, Active/Active 및 Active/Standby 구성 내장형 Bypass 기능을 통해 시스템 장애발생 시 통신망 유지기능 및 장애원인 분석을 위한 IDS 기능 Virtual IPS Zone별 멀티라이선스 선택 기능 및 Virtual IPS Rule-set 기능
탐지 / 차단	국가사이버안전센터(NCSC) 및 상위기관에서 제공한 탐지규칙(PCRE) 차단 적용 2,300개이상 어플리케이션 인지 및 제어기능 제공 7,000개이상 시그니처 제공 국가/IP/URL/URI별 유형에 따라 탐지/차단 및 시간별 정책 설정 기능 제공 사용자 정의 시그니처 설정 및 실시간 차단 기능 제공 자동학습 기능을 통한 정책 생성 및 적용으로 Zero-day 공격 대응 지원 유해트래픽(해킹, 바이러스, 웜 등)에 대한 양방향 탐지/차단 프로토콜 anomaly(변조된 패킷헤더, 비정상패킷), 변종 공격코드 탐지/차단 트래픽 anomaly(어플리케이션별 트래픽 패턴 분석), Unkown 공격코드 탐지/차단 어플리케이션 제어 기능 및 예외 IP설정 기능 제공 어플리케이션/사용자/악성코드 인지 분석을 통한 위협탐지 기능 제공 패킷차단 및 트래픽 대역폭 제어기능 제공 자동 DDoS 패턴 추출 및 정책 관리 기능 제공 VoIP(SIP, H.323) 트래픽 모니터링 및 네트워크 보호기능 제공 DNS와 VoIP로 분류된 별도의 세부 탐지정책 제공

분석	프로토콜/서비스별 네트워크 트래픽 분석기능 제공 Packet/Session/Payload/Application의 Multi-layer 분석 기능 제공 Raw Data저장 및 Packet Dump를 통한 상세분석기능 및 추적기능 제공 파일 다운로드 추이파악을 위한 이벤트 추적 기능 제공 네트워크 패킷분석을 통한 사용자별 보안위험도 판별 및 공격 위험도 정보 제공 세션내 트래픽 분석을 통한 내부 자산(OS, 브라우저, 어플리케이션 등) 자동인식 및 자동/수동 등록기능 제공 자산관리 시스템 연동, 네트워크 트래픽 분석을 통한 자산인식 기능 제공
관리 기능	원격 접속 시 암호화 통신(SSH, HTTPS 등) 기능 제공 보안정책 및 장비상태, 장애감지, 보안감사 등 관리환경(GUI) 제공 실시간 탐지/차단 현황 및 트래픽, 패턴 업데이트, 시스템정보를 확인하는 상황판 제공 실시간 네트워크 트래픽의 정보 모니터링 및 시스템 자체의 부하량 정보 제공 IP Pool기능에 의한 네트워크 분할관리 및 이벤트 통계, 정책설정, 보고서 출력 등 각 영역별 관리기능 제공 사용자 제어를 위한 자체 사용자 등록기능 및 자산관리시스템 연동기능 제공 다운로드 된 악성코드 정보(악성코드파일, 악성코드명, 출발지, 목적지)에 따른 추이 통계정보 제공 각종 트래픽 및 이벤트에 대한 통계, 분석, 리포트 기능을 지원 관리자용 도움말의 한글화를 제공하여 보안정책 적용에 용이한 접근성 제공 시스템 자체 저장장치(HDD) 보유 Log 저장 및 백업, 복구 가능, 별도 서버 없이 운영 가능 SNMP, Syslog 정보 전송기능 제공 통합보안관리 시스템과 연동을 위한 IAP, WEAP 프로토콜 지원 동일 제조사의 위협관리시스템(TMS)의 연동 센서역할 기능 제공
H/W	성능	IPS 성능 : Max. 8Gbps 동시 세션 처리 : 6,000,00CC 이상
	사양	제품명 : SNIPER ONE-i 2200 CPU : 10Core 2.2GHz x 1 Memory : 32GB HDD : 2TB SSD : 64GB NIC : 1G 4port (최대 8port) Power : 이중화

Ⅱ		납품 및 설치 기간

○ 계약일로부터 ____일 이내(시험운영 포함)

Ⅲ		입찰참가자격

○  본 용역을 수행하는 업체는 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 사업신고를 필한 시스템통합사업자로서 대상 장비에 대한 유지보수지원이 가능해야 하며 관련 면허 또는 자격을 모두 소지한 업체일 것

○ 해당 제품(H/W, S/W)에 대한 제조사에 대한 기술지원 확약서 제출 업체

○ 항온항습기 업체는 “대기환경보전법 제76조의 11제3항 등에 따라 냉매회수업 등록업체

○ 사업장 주소지가 서울일 것

Ⅳ		시험운영 및 검수

○  검수의 대상범위는 본 용역수행 내역서에 의한 시스템 납품․설치 및 시스템의 정상가동 여부에 대한 확인과정과 설치 운영에 따른 네트웍망 및 전원장치의 안정성 및 설정 정책의 정상기능 동작여부를 포함하여 협회의 담당자가 제시하는 모든 검수 항목을 충족하였을 경우 완료함

- 해당 제품 설치 후에도 안정성 및 전원은 유지되어야 하며, 설정한 정보 및 보안정책이 정상적으로 작동되어야 함

○  계약자는 검수요청 전 협회 담당자의 입회하에 각종 현상 시험을 실시하여 시스템 정상작동 여부를 입증하고 그 결과 문제가 없을 경우 검수요청을 하여야 하며, 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완 요구 등에 대해서는 즉시 시정 조치함

Ⅴ		교육 및 기술지원

○  계약자는 시스템운영 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술을 협회의 담당자에게 충실히 이전하여야 하며, 협회 담당자가 자체 유지관리능력을 갖출 수 있도록  H/W 및 S/W에 대한 운영 교육을 실시함

- 제조사의 정규 교육과정을 원칙으로 함

○  계약자는 서비스 개시 전 “사업완료 보고서”, “관리자 매뉴얼”, “운영지침서” 등을 전산자료 포함하여 문서로 3부 제출하여야 함

Ⅵ		기타 유의사항

○  본 사업과 관련하여 도입․설치되는 H/W 및 S/W에 대한 무상유지보수 기간은 최종 검수일로부터 향후 1년간이며, 이후 유지보수 비용은 납품비용의 10%이내로 하며, 무상유지보수 기간  동안 월1회 이상 정기 예방 방문점검을 실시하고 점검결과 보고서를 제출할 것

○  계약자가 설치하는 H/W 및 S/W는 입찰등록 마감일을 기준으로 6개월 이내에 생산 단종이 예상되는 제품이어서는 안되며, 기술 및 기능향상에 의거 변경된 사양은 납품제품 이상으로 제공할 것

○  계약자는 납품․설치하는 전산장비에 대하여 H/W구성, 통신망(LAN)연결, 상시전원 등이 협회 업무에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가지고 관련 H/W 및 S/W를 일괄 납품 및 설치하며, 완벽히 수행되지 않을 때에는 그 책임이 계약자에게 있으며, 협회는 계약을 해지할 수 있음

○  계약자는 무상유지보수기간에 3회 이상 동일 장애가 발생하여 협회가 요구하는 때에는 동급의 신규 시스템으로 교체하여야 하며, 장시간 사용 불가시 “을”은 동일 기종 이상으로 대체 설치함

○  향후 협회 장비 확장 및 재구축 등의 사유가 발생할 경우 계약자는 이에 적극 지원․협조할 것

○  면허, 특허권, 등록된 의장권, 공업소유권 및 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 협회는 전적으로 면책하고 이를 계약자의 부담으로 할 것

○  용역수행 업체는 협회에서 정한 개인정보보호 내부관리계획을 준수하며, 이와 관련하여 문제 발생시 관련 제재, 모든 안전사고에 대해 책임을 지며 협회의 재산상 피해에 대해서도 배상을 하여야 함

붙임 2

기술용역계약일반조건

제 1 조 (총칙) 대한건설협회와             대표       과 협회 2021년도 협회 항온항습기 및 IPS 증설교체 용역계약서(이하 “계약서”라 한다)에 기재한 용역계약에 관하여 제4조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제 2 조 (정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “대한건설협회”라 함은 대한건설협회 회장(이하“갑”이라 한다)을 말한다.

2. “         대표      ”(이하 “을”이라 한다)이라 함은 “갑”과 2020년도 협회 정보시스템 개선 구축 용역계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

제 3 조 (계약문서) ① 계약문서는 기술용역계약서, 용역수행내역, 기술용역계약일반조건 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

② 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

제 4 조 (통지 등) ① 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 “통지”등 이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다.

② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, “을”이 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 “갑”에게 통지하여야 한다.

③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 “을”에게 도달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생한다.

제 5 조 (권리의무와 양도) “을”은 “갑”의 서면승인 없이는 계약상 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제 6 조 (채권의 양도 등)□을□은 용역의 이행을 위한 목적외의 목적을 위하여 이 계약에 의하여 발생한 채권(기술용역대금청구권)을 제3자에게 양도할 수 없다.

제 7 조 (계약보증금)  “을”은 □갑□에게 계약보증금으로 계약금액의 100분의 10이상에 해당하는 현금 또는 보증보험주식회사에서 발행하는 보증서로 계약보증금을 납부하여야 한다.

제 8 조 (계약보증금 처리) “을”이 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금은 “갑”에게 귀속한다.

제 9조(선금지급)①“갑”은 “을”이 선금의 지급을 문서로 요청한 때에는 요청한 날로부터 14일 이내에 계약서상에 정한 바에 따라 선금을 현금으로 지급하여야 한다. 다만, 자금사정 등 불가피한 사유로 인하여 선금의 전부 또는 일부의 지급이 곤란한 경우 그 사유를 명시하여 지급기일 연기를 통보할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 선금지급에 따른 채권확보 및 반환청구 등의 사항은 계약예규 정부 입찰 ․ 계약집행기준“선금의 지급 등”의 규정에 의한다.

③ 선금은 계약목적 달성을 위한 용도 이외의 타목적에 사용할 수 없다.

④ 계약이행을 보장하기 위하여 선금액에 해당하는 선금지급보증서를 선금수령과 동시에 제출한다. 다만 “갑”의 동의를 얻어 각서 등으로 대체할 수 있다.

제 10 조 (수량조절) “갑”은 필요에 따라 계약된 기술용역내용을 100분의 10 범위내에서 가감 할 수 있다. 이때 가감조정되는 내용에 해당되는 금액은 계약금액에서 가감조정할 수 있다.

제 11 조 (계약이행상의 감독) ① “갑”은 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 감독자를 임명하여 감독하게 할 수 있으며, 임명된 감독자는 “을”에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

②□갑□은 자신을 대리하여 다음 각호의 사항을 행하는자(이하 감독자)를 선임할 수 있다.

1. 용역 전반에 대하여 감독하고 입회하는 일

2. 용역결과물에 대한 검사,시험,인도에 입회하는 일

③□을□은 용역과 관련된 내용의 납품설치, 시험가동 등 “갑□이 정한 감독자의 확인을 득한 후 다음 작업에 착수하여야 한다.

④ “을”은 “갑”측의 감독업무수행에 협력하여야 하며, “갑”은 감독업무를 수행함에 있어서 “을”의 업무를 부당하게 방해하여서는 아니된다.

제 12 조 (개발요원 및 개발장소 등) ①□을□의 용역의 개발요원은□을□이 계약전에 기 제출한 투입계획에 의한 정규직원으로 구성하되 부득이 개발요원 중 외부인력을 필요로 하는 경우 반드시□갑□의 승인을 얻어야 함을 원칙으로 한다. 단, □갑□은 업무수행중 □을□의 용역 개발요원의 자격 및 자질에 문제가 있다고 판단될 경우에는□을□에게 교체를 요구할 수 있으며□을□은 이 요구에 응해야 한다.

②□갑□의 교체요구에 의해 개발요원을 교체하는 경우 사전에 자격이 있  는 요원을 선정하여야 하며 □갑□의 승인을 득한후 교체하여야 한다.

③ 개발장소는□갑□이 제공하는 장소에서 수행하되, □을□의 요청시 □갑□이 무상으로 제공하여야 한다.

④ 개발에 필요한 장비는 계약자로 선정된 업체의 부담으로 한다.

⑤ 기타 □갑□이 제시한 개발사양은 켄텐츠 등 일부 추가 변경될 수 있으며 □을□은 이를 수용하여야 한다.

제 13 조 (기술용역의 착수 및 보고) □을□은 용역 착수시 용역수행 계획서를 작성하여 계약체결후 6일이내에 다음 각호의 서류를 □갑□에게 제출하여야 한다.

1. 용역 공정예정표

2. 인력 및 장비투입 계획서

3. 기술이전 및 구체적인 교육계획

4. 유지보수 및 사후지원계획(무상하자보수기간 종료후 추가계약조건 포함)

5. 기타 “갑”이 지정 또는 지시한 사항(현재 기 설치되어 있는 장비의 재구성 등)

제 14 조 (납품 및 규격) ① “을”은 계약서에 정한 납품기일까지 용역결과물을(검사에 필요한 서류 등을 포함한다) “갑”이 지정한 장소에 납품설치 하여야 한다.

② 물품 및 용역결과물의 납품은 우리협회 지정 감독자 및 검수자의 검사를 받은후 합격품으로 협회가 지정하는 장소에 용역물을 설치 완료하였을때로 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 납품설치된 결과를 검수․수령하기까지 “갑”의 책임없는 사유로 인하여 발생된 결과물의 망실, 파손 등은 “을”의 부담으로 한다.

④ “갑”이 필요에 따라 분할납품을 요구하거나, 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 분할납품을 할 수 없다.

⑤ 물품 및 용역결과물은 계약상 명시된 내역서 및 “갑”이 제시한 규격에 맞아야 하며 용역목적에 맞는 결과물이어야 한다.

제 15 조 (물품 및 용역결과물의 귀속) ① 용역과 관련하여 “을□이 납품한 용역결과물은□갑□에게 귀속되며, "을□이 동 결과물의 일부 또는 전부를 사용하고자 할 때에는□갑□의 승인를 얻어야 한다.

②□을□이 납품한 용역결과물의 지적소유권 등을 제3자가 주장할 경우 “을□은 이에 대한 일체의 책임을 진다.

제 16 조 (검사 및 인수) ①□을□은 용역을 완료하였을 때에는 그 사실를 “갑□에게 서면으로 통지해야 하고 필요한 검사를 받아야 한다.

②□갑□은 제1항에 의한 검사에 의하여 용역의 완성을 확인한 후 □을□이 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 당해 결과물을 인수하여야 한다.

제 17 조 (지체상금) ① “을”이 계약서에서 정한 납품 및 개발·설치기한내에 물품 및 용역결과물을 납품설치하지 아니한 때에는 매지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 지체상금이라 한다)을 현금으로 납부하여야 하며 “갑”은 지체상금을 임의로 공제할 수 있다.

② “갑”은 다음 각호에 해당되어 납품설치가 지체되었다고 인정할 때에는  그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재․지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2. “갑”의 책임으로 물품 및 용역결과물의 납품이 지연되었거나 중단되었을 경우

3. 기타 “을”의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

제 18 조(계약기간의 연장) ①“을”은 제18조 제2항 각호의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체없이 “갑”에게 서면으로 계약기간의 연장을 청구하여야 한다.

②“갑”은 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 당해 용역의 적절한 이행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 계약기간의 연장 등의 조치를 하여야 한다.

제 19 조 (유지보수이행조건) “을”은 납품 설치한 용역결과물의 유지보수는 준공(용역완료)일로부터 1년간 무상으로 한다.

제 20 조 (유지보수이행조건) “을”은 납품 설치한 용역결과물의 유지보수는 준공(용역완료)일로부터 1년간 무상으로 한다.

② “갑”은 “을”의 용역 결과물의 전산업무 수행중  용역내역서에서 정한 내용과 상이하거나 불충분 하다고 인정될 때에는 “을”에게 보완을 요구할 수 있으며, “을”은 “갑”이 지정하는 기일내에 보완하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 보증기간중 동 용역 결과물의 운영상 문제가 발생할경우 “을”은 즉시 보완 완료하여야 하며, “을”의 불성실한 이행으로 “갑”    에게 손해가 발생할 경우 “갑”은 “을”에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제 21 조 (기성대가의 지급) ① 계약체결 3개월 후□을□이 문서로 기성대가를 청구하였을 경우에는 “갑”은 검사 완료 후 약정한 중도금을 14일 이내에 “을”에게 지급한다.

제 22 조 (완성대가의 지급) ①□을□은 납품·설치 완료후 “갑”이 지정한 감독자 및 검수자가 이상이 없다고 검수하였을 때 완성대가를 청구할 수 있다.

② “갑”은 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 그 대가를 지급하여야 한다.

제 23 조 (계약해제 또는 해지) ① “갑”은 “을”이 다음 각호에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 계약서상의 납품설치 기한내에 “을”이 계약내용을 이행하지 못한 때

2. “을”의 귀책사유로 인하여 납품설치 기일내에 납품설치할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

3. 계약의 수행중 정상적인 계약관리를 방해하는 불법․부정행위가 있는 경우

4. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 완성할 수 없다고 인정될 경우

② “을”은 계약상 기한내에 납품설치할 수 없다고 인정될 때에는 지체없이   “갑”에게 통지하여야 한다.

제 24 조 (기술지식 및 비밀엄수의무) □을□은□갑□의 승인 없이는 본 계약에 의한 용역수행과 관련하여 취득한 비밀 또는 내용을 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.

제 25 조 (계약문구의 해석) 계약서상의 계약문구해석에 대하여 “갑”과 “을” 간의 이견이 있을 시에는 “갑”의 해석에 따른다.

제 26 조 (기술용역 관련자료제출) □갑□은 필요하다고 인정될 경우 □을□에게 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 등의 자료제출을 요구할 수 있으며 □을□은 이에 응하여야 한다.

제 27 조 (분쟁 및 소송관할) ① 본 계약서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 “갑”과 “을” 쌍방의 합의에 의하여 해결한다.

② 본 계약에 관한 소송관할 법원은 “갑”의 소재지 관할 법원으로 한다.

제 28 조 (기타조건) 본 계약의 계약조건에 명시되지 않은 모든 사항은 “갑이 정하는 바에 따른다.